给水工程设计总说明

- 设计依据

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.1:1000地形图；

3.《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）；

4.《给水排水标准图集--钢制管件》（02S403）；

5.《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

6.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

7.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

8.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）;

9.《柔性接口给水管道支墩》（10S505）;

10.《方城县清河镇十里铺郭庄高铁安置区平面规划图》；

11.建设单位提供的相关规划及其它资料；

12.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

其它相关专业设计规范。

- 设计说明

1 、图中尺寸单位：管径以毫米计，其余以米计。

2、管材、基础与接口：给水管道采用高密度聚乙烯管，高密度聚乙烯给水管管材压力等级0.8Mpa，热熔对接连接接口。高密度聚乙烯管基础处理采用100mm中粗砂基础，将天然地基整平，管道铺设在中粗砂上，管道两侧和管顶以上20cm范围内用中粗砂回填。如地基条件较差，应及时采取处理措施。

3、本工程均采用砖砌矩形闸阀井及砖砌矩形水表井，具体做法见图纸。

4、消火栓采用室外地上式SS100/65型，其安装位置位于绿化带内距路缘石1米处，间距≤120m设置，具体安装详见标准图集07MS101-1，页6。

5、三通、弯管、管堵等处需要作支墩，具体做法见标准图集10S505。

6、沿线预留支管位置可按道路两侧用地情况做适当调整。

7、管道交叉处理原则：如遇其它管线，给水管道应上弯或下穿重力流管道，管线间距应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）关于管线之间间距的相关规范要求。

8、采用开槽施工的管道，管槽开挖以直线为宜，施工的基槽两侧均应留有不少于30厘米的工作面宽度，当采用机械开挖时，保留槽底高程之上300mm左右土层，由人工开挖。开挖时沟槽每侧临时堆土不宜过高，或施加其他荷载不宜过大，并尽量避开雨季施工，加强施工观测，确保边坡稳定。管道沟槽应按设计的平面位置和高程开挖,人工开挖且无地下水时,沟底预留值宜为0.05～0.10m；机械开挖或有地下水时,沟底预留值不应小于0.15m。预留部分在管道敷设前应人工清底至设计标高。遇到管道在地下连接时，应适当增加接口处槽底宽度，管道槽底两侧宽度不宜小于DN+0.50m，以方便安装对接为宜。

9.管道埋设时最小管顶覆土深度应符合下列要求：

①埋设在车行道下时，不应小于0.80m。

②埋设在人行道下时，不应小于0.60m。

10.当横穿车行道达不到设计深度时，应采取敷设钢制套管的措施进行保护。

11.管槽必须转弯时，转弯角度不宜过大，弯曲半径应符合下列规定：

PE 管道允许弯曲半径R（mm）

D≤50 30D      50D≤160 50D      160D≤250 75D      D>250 100D

12.人工开挖管槽时，要求沟槽底部平整、密实，无尖锐物体。沟底可以有起伏，但必须平滑地支撑管材，若有超挖时，必须回填夯实。

13.PE给水管道连接有热熔连接和电熔连接。热熔连接又分热熔承插连接和热熔对接连接，电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。我们采用热熔对接连接方式施工，它的主要步骤有：

（1）材料准备：将管道或管件置于平坦位置，放于对接机上，留足10-20mm的切削余量。

（2）夹紧：根据所焊制的管材、管件选择合适的卡瓦夹具，夹紧管材，为切削做好准备。

（3）切削：切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层，保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

（4）对中：两焊管段端面要完全对中，错边越小越好，错边不能超过壁厚的10%。否则，将影响对接质量。

（5）加热：对接温度一般在210-230℃之间为宜，加热板加热时间冬夏有别，以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

（6）切换：将加热板拿开，迅速让两热融端面相粘并加压，为保证熔融对接质量，切换周期越短越好。

（7）熔融对接：是焊接的关键，对接过程应始终处于熔融压力下进行，卷边宽度以2-4mm为宜。

（8）冷却：保持对接压力不变，让接口缓慢冷却，冷却时间长短以手摸卷边生硬，感觉不到热为准。

（9）对接完成：冷却好后松开卡瓦，移开对接机，重新准备下一接口连接。

14.安装施工

（1）安装前检验管槽是否达到安装要求，然后查看管道外观有无明显凹陷、裂痕、擦伤、划伤，发现质量隐患及时更换。

（2）在管道弯头、三通、渐缩接头、消防栓等处均设置支礅，法兰阀门用砖砌支礅加固。

（3）PE给水管与金属管道、阀门、消防栓连接时，必须采用钢塑过渡接头或专门的法兰连接。

（4）在管路隆起部位或上坡地段均应设置排气阀，以减小气、水混压对管道的冲击。管道与排气阀的比例设计为1:8。

（5）由于PE管材本身具有较好的柔韧性和伸缩性，所有管道安装均未考虑伸缩节的安装。

15、所有管道开挖的沟槽应按有关规范要求进行回填夯实，施工后回填并恢复原地面，检查井处做出标示。管顶50cm以上至路面的回填土部分按道路要求回填，其他部位做法按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

回填时应符合下列规定：

- （1）防止槽内积水造成管道漂浮，如有积水，应想办法排尽。

- （2）对石方、土石混合地段的管槽回填时，应先装运粘土或砂土回填至管顶200-300mm，夯实后再回填其它杂土。

- （3）回填必须从管两侧同时回填，回填一层夯实一层。

- （4）管道试压前，一般情况下回填土不宜少于500mm。

- （5）管道试压后的大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行，管道敷设后不宜长时间处于空管状态。

16、管道施工验收应严格按《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和国家标准《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）执行。

17、图中未尽事宜按现行有关规范执行。

- 管道施工过程中应注意的事项

1、管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面沿线长，牵涉面广。对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。

2、施工前应复核道路高程及控制点坐标，各施工工段要进行联测，保证衔接顺畅。

3、在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。

4、施工时，应有严密的施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以不影响周围环境。在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。

- 其他

1、本说明与设计图纸具有同等效力，二者若有矛盾时，甲方及施工、监理单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

2、施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系会商解决方法。

3、本次设计的现状资料及原始数据均有甲方提供。

4、本设计图纸高程为1985国家高程基准，坐标系为西安80坐标系。

5、未尽事宜，严格按照国家现行的工程建设标准强制性条文、施工及验收规范和技术标准执行。