照明工程设计总说明

- 设计依据

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.1:1000地形图；

3．《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012；

4．《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006；

5.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；

6.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006；

7.《方城县清河镇十里铺郭庄高铁安置区平面规划图》；

- 8.建设单位提供的相关规划及其它资料；

9.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

其它相关专业设计规范。

- 太阳能照明配置方案及控制系统

1、配置方案:

（1）路面形式：详见本次道路设计标准断面图.

（2）照明方式：根据本地区自然环境，照明系统每天工作8.5小时，保证连续阴雨天数7天提供照明，两个连续阴雨天之间的设计最短天数为20天。本地区年平均日照时间：3.9h。

（3）布置方式：根据上述基本条件，本次设计路灯采用双火非对称灯型。在人行道边，距道路路缘石0.5米处，采用双侧交叉布置。特殊路段路灯间距可作适当调整。杆高10米，灯悬挑长2.0米，仰角均为10°。

（4）灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP65，维护系数0.6。

（5）灯杆：采用优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。

（6）太阳能电池组件：单晶硅电池组件360W（60W×6）铅酸蓄电池200Ah×2（24V）、路灯输入电压24V。太阳能电池板为六块串并联，顶3块、下3块。

（7）倾角：本设计根据本地区经纬范围，确定太阳能电池板与地平线倾角为39°，偏东5°安装。

（8）光源：灯为85W LED截光型灯。

2、控制系统:采用自动控制,由于太阳能路灯为全套设备，控制器有厂家配套提供，控制方式为时、光、分时全自动控制。

3、综合考虑后，本次道路设计平均计算照度：机动车道20LX.照度均匀度大于0.4。

- 抗风

1、太阳能组件：厂家应保证能承受当地的风速而不至于损坏，重点是电池组件支架与灯杆的连接，应使用螺栓固定连接。

2、灯杆和基础；路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角及灯杆结构、当地最大风速等有关。由灯杆厂家进行计算和设计，保证最大风速时太阳能路灯灯杆的稳定性。

- 防雷和接地

l、安全电压：本次设计太阳能路灯为DC24V。属安全电压，不做电气保护接地。

2、防雷接地:

（1)不可用路灯、太阳能电池板作为接闪器；

（2)用金属灯柱兼作接闪器和引下线：

（3)路灯基础钢筋笼在-0.50m以下其钢筋表面积太于0.37m 时，可作为防雷接地体。否则应增加人工接地极，接地电阻≤10欧．必要时将接地体连接。接地做法同一般路灯。

（4)在路灯控制器内设置TVS(瞬态电压抑制)防雷保护．

- 其他

1、说明中与图纸如有不符之处，应以有关照明施工图为准。

2、所有电气设备应选用国家现行的技术先进的产品，不得采用国家明令淘汰的产品。

3、施工图中所附的灯型立面图仅为参考，具体样式可由建设单位确定，本次设计仅提出有关具体技术要求以供参考。

4. 工程竣工验收可参照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002及《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001进行。