排水工程设计总说明

- 设计依据

1.我公司与建设单位签订的本项目设计合同；

2.1:1000地形图；

3.《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

4.《室外排水设计规范》（GB50014-2006，2014版）；

5.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

6.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

7.《市政排水管道工程及附属设施》（国家建筑标准设计图集06MS201）；

8.《排水检查井》<02-S515>；

9.《建设部推广应用和限制禁止使用技术的报告》<第218号文件2004.03.18>；

10.《方城县清河镇十里铺郭庄高铁安置区平面规划图》；

11.建设单位提供的相关规划及其它资料；

12.实地踏勘和调查所得到的其它资料。

- 排水

1、排水体制

采用雨污分流制。

2、雨水排水方向及管径

依据地形及规划方案设计，具体详见图纸。

3、污水排水方向及管径

依据地形及规划方案设计，具体详见图纸

4、雨水设计

采用南阳市暴雨强度公式：

i=(3.591+3.970LgTm)/(t+3.434)0.416 (mm/min)

雨水流量公式：  Q=167iΨF  (L/s)

其中：i---设计降雨强度（mm/min)

t---设计降雨历时（min)

Q---设计雨水流量(L/s)

Ψ--径流系数,取0.65

F--设计汇水面积（104m2)

Tm---设计重现期，取1.5年

管道流速计算：V＝1/nR2/3.I1/2,

式中：V---流速（m/s）

R---水力半径

I---水力坡降

n---管材粗糙系数

（1）敷设位置、管材及管径

管道敷具体位置详见标准断面图。雨水DN600mm管道采用Ⅱ级钢筋混凝土圆管，质量应符合国家标准“混凝土和钢筋混凝土排水管”II级管（GB/T 11836--2009) 的技术要求。

DN500mm/DN400mm/DN315mm采用聚乙烯（PE）双壁波纹管。管道性能应符合《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2-29页要求。

（2）管道基础、接口及埋深

DN600管道采用180°混凝土基础，厚度30厘米，参见标准图06MS201-1-28。管道接口为钢丝网水泥砂浆抹带接口，详见《排水管道基础及接口》04S516-28页。

DN400mm/DN200mm采用150mm厚中粗砂基础。详见《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2-54页；接口采用承插接口加橡胶圈，详见《埋地塑料排水管道施工》06MS201-1第30页。

管道两侧和管顶以上50cm范围内用中粗砂回填。如地基条件较差，应及时采取处理措施。管道覆土高度小于0.7m时应采取加固措施。

（3）构筑物

雨水口采用偏沟式单箅雨水口，雨水口深根据现场而定，下设0.2m沉泥槽，参见标准图06MS201-8-24。

雨水口连接管采用聚乙烯（PE）双壁波纹管，坡度0.01，坡向对应检查井。交叉口处、凹竖曲线处雨水口应置于路面最低处。雨水口箅子采用材质，质量应符合相应的技术要求。雨水口框座周围用C30混凝土浇筑，宽度20cm，厚度28cm。雨水口周边加固采用图集93J007-4-页28进行处理。

雨水口具体位置详见雨水平面图，雨水口位置可根据现场施工实际情况做适当调整。

雨水检查井采用Φ1000砖砌圆形检查井，具体标准见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-3-1页型式。检查井井盖采用《Φ600（QC）轻型混凝土井盖及支座》97S501-1-63页，检查井井盖采用材质，质量应符合相应的技术要求。井盖应有“雨水”标示。井盖周围加固详见图纸。

雨水出水口采用八字式管道出水口（混凝土），具体标准见《排水管道出水口》06MS201-9-5页型式。

（4）外接支管

从检查井向外接支管与干管连接采用管顶平接，坡度0.001，坡向对应检查井。外接支管管端用砖作临时封闭。位置及数量可根据现场施工实际情况做适当调整。

- 5、污水设计

- 污水量采用W＝(Q1＋Q2＋Q3)×80%计算。

管道流速计算：V＝1/nR2/3.I1/2,

式中：V---流速（m/s）

R---水力半径

I---水力坡降

n---管材粗糙系数

（1） 敷设位置、管材及管径

管道敷具体位置详见标准断面图。管道采用聚乙烯（PE）双壁波纹管。管道性能应符合《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2-29页要求。

（2）管道基础、接口及埋深

DN500mm/DN315mm采用150mm厚中粗砂基础。详见《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2-54页；接口采用承插接口加橡胶圈，详见《埋地塑料排水管道施工》06MS201-1第30页。

管道两侧和管顶以上50cm范围内用中粗砂回填。如地基条件较差，应及时采取处理措施。管道覆土高度小于0.7m时应采取加固措施。

（3）构筑物

污水检查井采用Φ1000砖砌圆形检查井，具体标准见《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-3-23页型式。检查井井盖采用《Φ600（QC）轻型混凝土井盖及支座》97S501-1-63页，检查井井盖采用材质，质量应符合相应的技术要求。井盖应有“污水”标示。井盖周围加固详见图纸。

化粪池采用11号砖砌化粪池，具体位置及做法见图纸

选取化粪池类型号为：G11-50SF，标准图号为：07S906,页Ⅲ-17

（4）外接支管

从检查井向外接污水支管管径为dn315mm的聚乙烯（PE）双壁波纹管，与干管连接采用管顶平接，坡度0.001，坡向对应检查井。外接支管管端用砖作临时封闭。本次设计共指定外接支管15处，位置及数量可根据现场施工实际情况做适当调整。

6、雨污管线施工及验收

（1）沟槽开挖及管道基础

1）管道沟槽底部的开挖宽度，按管道外径加0.2-0.6计算。

2）沟槽土方用机械开挖时，保留0.2m土应用人工清槽，不得超挖。如遇局部超挖或发生扰动，其深度在0.15m以内者用原土回填夯实；在0.15m以上者可换最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实。

3）开槽施工，如遇软性淤泥、人工填土等时，应清除至较好地基，超挖部分做回填沙砾石处理，密实度应达到95%。

4）开槽达到设计高程后，应会同有关方面验槽。

5）在浇筑混凝土平基后浇筑上部管基时，要注意管下混凝土的密实度。

6）管基混凝土应采取施工措施避免裂缝。

7）管基分层浇筑时，管座平基混凝土抗压强度应大于5.0N/mm2方可进行下管。

（2）沟槽支撑

1）沟槽支撑应根据沟槽的土质、地下水位、开槽断面、荷载条件等因素进行选择。支撑的材料可选用钢材、木材或钢材木材混合使用。

2）撑板支撑应随挖土的加深及安装。在软土或其他不稳定土层中采用撑板时，开始支撑的开挖沟槽深度不得超过1.0米；以后开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0.4-0.8米。

3）支撑应经常检查。当发现支撑构件有弯曲、松动、移位或劈裂等迹象时，应及时处理。雨期及春季解冻时期应加强检查。

4）支撑的施工质量应符合下列规定：支撑后，沟槽中心线每侧的净宽不应小于设计值；横撑不得妨碍下管和稳管；安装应牢固，安全可靠。

5）上下沟槽应设安全梯，不得攀登支撑。

6）拆除支撑前，应对沟槽两侧的建筑物、构筑物和槽壁进行安全检查，并制定拆除支撑的实施细则和安全措施。

（3）管道严密性试验

雨水管道回填土前应采用闭水法进行严密性试验。先进行外观检查，不得有漏水现象。试验允许漏水量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》<GB50268-2008>的相关规定，试验管段应按井距分隔，长度不宜大于1km，抽样选取，带井试验。

（4）沟槽回填

雨水管道施工完毕并经检验合格后，沟槽应及时回填。

1）预制管铺设管道的现浇混凝土基础强度、接口抹带的接缝水泥砂浆强度不应小于5.0N/mm2。

2）自管顶以上50cm以下至管道基层采用中粗砂回填，并分层压实。管顶以上50cm至人行道砂垫层范围内回填土，回填土不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块；冬期回填时，可均匀渗入冻土，其数量不得超过填土总体积的15%，且冻块尺寸不得超过100mm。

3）管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内不得直接扔在管道上；回填其他部位时，应均匀运入槽内，不得集中推入。

4）管道两侧和管顶以上50cm范围内，应采用轻压夯实，管道两侧压实面的高差不应超过30cm。

5）管道沟槽位于路基范围内时，管顶以上25cm范围内，回填土表层的压实度不应小于87%，其余部分回填土的压实度不应小于90%。

6）检查井井室周围应采用中粗砂回填，其宽度不宜小于40cm。井室周围的回填，应与管道沟槽的回填同时进行；当不便同时进行时，应留台阶形接茬。

7)管道各部位回填压实应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》<GB50268-2008>的有关要求。

（5）检查井及雨水口

1）雨水检查井内壁、雨水口内壁遇地下水时，用1：2防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm，抹至检查井颈部；雨水检查井外壁用1：2防水水泥砂浆抹面，抹面厚20mm，抹至地下水位以上50cm。检查井盖板、井盖安装时加1：2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。

2）雨水口井圈表面高程应比道路路面低30mm，并与附近路面接顺。

3）检查井周边加固采用《板中式检查井周边板加固》93J007-2页26.

（6）其它

1）雨水管道未注明者，均为平口管。

2）施工前，应核对各管道对接口高程，确定无误后，方可施工。

3）为保证道路施工的工期和质量，雨水口连接管可采取以下保护措施：管顶上浇筑C25混凝土，厚度20cm，宽度按挖掘机挖宽度（约1.4m）。

4）建议新建单位或街坊内部严格执行雨、污分流，保证雨、污水顺利排放。

5）建议区域内场地及建筑物标高适当高于相邻道路，以便于场地内雨、污水的顺利排放。

6）若该区域内为整个地块统一开发，则外接支管位置及数量可以根据开发情况适当调整。

7）生活污水应经化粪池预处理，工业废水排放水质应达到《污水综合排放标准》GB8978---1996的有关要求后，方可接入本次设计污水管道。

未尽事宜按国家有关规范规定执行。

- 施工规范和验收标准

1、《给水排水管道工程施工及验收规范》<GB50268-2008>；

2、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》<CJJ3-90>等

- 施工注意事项

1、沿路地下管线未知，破除旧路、平整场地、路基开挖、路床碾压前，需调查清楚地下设施的种类、尺寸、位置和埋深，并务必请相关单位派员现场监护和指导施工。

2、基槽开挖后如遇特殊情况，根据现场情况协商处理。

3.交叉口路面低洼处设置雨水口，以保证交叉口不积水。

4、施工前应复核已有道路高程及控制点坐标。对不同单位、不同区段的施工，应注意高程及位置的核对、相互之间的衔接、配合。

5、施工时做好与现状管线及路面的衔接。

6.道路沿线车行道范围内的检查井，应按设计要求进行加固，详见“检查井加固图”。

7.如有未发现的地下构筑物，其拆迁工程量在施工时核定计算。

- 其他

1、本说明与设计图纸具有同等效力，二者若有矛盾时，甲方及施工、监理单位应及时提出，并以设计单位解释为准。

2、施工应严格按照相关规范和验收标准进行，遇特殊情况请及时与设计单位联系会商解决方法。

3、本次设计的现状资料及原始数据均有甲方提供。

4、本设计图纸高程为1985国家高程基准，坐标系为西安80坐标系。

5、未尽事宜，严格按照国家现行的工程建设标准强制性条文、施工及验收规范和技术标准执行。